1		1 St.	...............	...............

Aufbau-Scheibenleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte mit umfasster Scheibe, Gehäuse und Piktogrammrahmen aus grauem Kunststoff RAL 9003, universell einsetzbar für Decken- und Wandaufbaumontage.

In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Integrierte DALI-Kommunikationseinheit zur Einbindung der Leuchte in ein zentrales DALI-Überwachungs- und Steuerungssystem (Controller) zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, automatische Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen.

Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert.

Autotest-Funktion ohne angeschlossenen DALI-Controller.

Erkennungsweite 30 m

Bemessungsbetriebsdauer: 3h

Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz

Durchgangsverdrahtung Anschlussklemmen 2,5 mm2

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Zul. Umgebungstemperatur: -5…+45°C

Montageart: Decken- und Wandaufbau

Abmessungen: L 330 x H 248 x T 45 mm

Fünf wechselbare Piktogrammfolien (Pfeil unten, rechts, links, oben, blind) und LED-Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:	ABB Kaufel

Typ:		OVANO 230 LED W/D M3 DALI