1		1 St.	...............	...............

Scheibenleuchte Wandaufbau/-einbau

LED-Rettungszeichenleuchte mit umfasster Scheibe, Gehäuse und Piktogrammrahmen aus grauem Kunststoff RAL 9003, universell einsetzbar für Wandaufbau- und -einbaumontage.

In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Integrierte DALI-Kommunikationseinheit zur Einbindung der Leuchte in ein zentrales DALI-Überwachungs- und Steuerungssystem (Controller) zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, automatische Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen.

Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert.

Autotest-Funktion ohne angeschlossenen DALI-Controller.

Erkennungsweite 24 m

Bemessungsbetriebsdauer: 3h

Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz

Durchgangsverdrahtung Anschlussklemmen 2,5 mm2

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Zul. Umgebungstemperatur: -5…+45°C

Montageart: Wandaufbau und -einbau

Abmessungen: L 273 x H 158 x T 43 mm (Wandaufbau)

L 273 x H 158 x T 15 mm, Einbautiefe 28 mm (Wandeinbau)

Vier wechselbare Piktogrammfolien (Pfeil unten, rechts, links, oben) und LED-Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:	ABB Kaufel

Typ:		OVANO 224 LED W/WE M3 DALI