1		1 St.	...............	...............

DALI-Steuereinheit DCU

Überwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten

Überwachung und Steuerung von bis zu 128 Leuchten über 2 DALI-Linien á 64 Leuchten

DALI-Controller Single-Master

Geeignet für DALI Device Type 1 Emergency Lighting (Einzelbatterieleuchten der Sicherheitsbeleuchtung)

7“ Farb-Touchscreen mit intelligenter grafischer Nutzeroberfläche.

Passwort-geschützte Einstellungen.

Einfache, systembetriebene DALI Adressierung und Gruppierung

Gruppenfunktionen:

6 Gruppen für Tests mit verschiedenen Zeitplänen

1 Gruppe für Sperrmodus (Notlichtblockierung)

1 Gruppe für Nachtlicht

1 Gruppe für DS geschaltet EIN/AUS

Zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, Durchführung automatischer Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen.

Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert.

Speicherkapazität: 4 Jahre Berichtshistorie

Testergebnisse und Protokolle der DCU Steuereinheit können in eine Excel-Datei an ein Computer-LAN übertragen und dann auf einem PC gedruckt oder gespeichert werden zur späteren Verwendung.

Platzsparende Wandaufbau- oder -einbaumontage, auch in Sichtbereichen.

Einschl. integrierter DALI-Bus-Stromversorgung 12 V DC.

Netzanschluss: 220…240V AC 50/60 Hz

Anschlussklemmen 1,5 mm2

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Montageart: Wandaufbau und -einbau

Zul. Umgebungstemperatur: 0…+50°C

Abmessungen Wandaufbau: L 238 x H 156 x T 65,5 mm

Abmessungen Wandeinbau: L 238 x H 154 x T 15,5 mm, Einbautiefe 27 mm, Ausschnittsmaß 200 x 112 mm

Gewicht: 1,1 kg

Bezugsquellennachweis:

ABB Kaufel GmbH
Colditzstr. 34 - 36
12099 Berlin

Region Nord-West
Telefon: 030 / 701733-317
Telefax: 030 / 701733-336
E-Mail: kaufel.vertrieb.nord-west@de.abb.com

Dem Bieter ist es freigestellt, in einem Nebenangebot ein anderes Fabrikat gleicher Leistungsmerkmale anzubieten. Um das Nebenangebot bewerten zu können, sind Unterlagen beizufügen, aus denen die Gleichwertigkeit zweifelsfrei hervor geht.

Bei Nichtvorlage (oder nicht vollständiger Vorlage) dieser Unterlagen kann keine Wertung des Alternativangebotes erfolgen.

Der AN hat den Kundendienst und die Kundendienststandorte mit dem Angebot nachzuweisen (bundesweite Kundendienstorganisation).

Dem Leistungsverzeichnis liegt das nachfolgende Fabrikat zugrunde und dieses ist auch anzubieten.

Der Hersteller/Anbieter weist einen Qualitätsstandard gemäß ISO 9001:2015 nach.

Fabrikat:	ABB Kaufel

Typ:		DCU DALI-Steuereinheit

2		1 St.	...............	...............

Inbetriebnahme und Einweisung

Inbetriebnahme und Einweisung

der mit einer DCU zentral überwachten Einzelbatterieleuchtenanlage mit bis zu 128 Leuchten nach erfolgter und abgeschlossener Montage und Installation.

Voraussetzungen sind:

Jede Leuchte wurde vor der Montage an der DCU angemeldet, hat eine DALI-Kurzadresse erhalten und wurde mit einem Adressenaufkleber versehen (jeweils Leuchte und Verpackung).

Die Leuchten sind vollständig montiert und in Ladung.

Enthaltene Leistungen:

Programmierung der Liegenschafts- und Leuchtendaten anhand einer zuvor bauseits erstellten und hierfür unentgeltlich beigestellten Aufstellung über Montageort, Leuchtenadresse, Ebene, Leuchtentyp.

Direkt anschließende Einweisung des Auftraggebers und/oder Betreibers.

3		1 St.	...............	...............

Leuchten-Adressierung

Adressierung einer DALI-Leuchte im Werk vor Auslieferung, bestehend aus:

Anschluss der Leuchte am DCU, DALI-Leuchtensuche und automatische -Adressvergabe, Adressaufkleber an der Leuchte und an der Leuchtenverpackung anbringen.
Die Adressierung muss mit der DCU DALI-Steuereinheit erfolgen, an der die Leuchten vor Ort angeschlossen werden. Wenn beide DALI-Linien A und B verwendet werden sollen, muss bekannt sein, an welcher Linie die Leuchte angeschlossen werden wird.