Specification Toolbox 3.0

ABB i-bus KNX in Bürogebäuden

Funktionalausschreibung – Premium

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Anforderungen	4

1.1.	Systembeschreibung	5

1.2.	Bussystem-Steuergeräte	5

1.3.	Montageort für Reiheneinbaugeräte	5

1.4.	Allgemeines Steuerungskonzept	5

1.5.	KNX-Steuerelemente	5

2.	Bürogebäude – Premium-Ausstattung	6

2.1.	Lichtsteuerung und -regelung	6

2.2.	Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung	8

2.3.	Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung	8

2.4.	KNX-Bussteuerelemente	8

2.5.	Touchscreen-Bedienpanel	8

2.6.	Energiemessung	9

3.	Steuergeräte – Spannungsversorgung und Systemgeräte	10

3.1.	KNX-Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion (320 mA/640 mA)	10

3.2.	Linienkoppler	11

3.3.	IP-Router	12

3.4.	IP-Router	13

4.	Steuergeräte – Schalten und Dimmen	14

4.1.	Schaltaktor 16/20 A, C-Last	14

4.2.	Schaltaktor 16/20 A, C-Last, Stromerkennung	16

4.3.	Universal-Dimmaktor	18

4.4.	Schalt-/Dimmaktor 16 A	20

4.5.	DALI-Gateway	22

4.6.	DALI-Lichtregler	24

4.7.	Lichtfühler	26

5.	Steuergeräte – Jalousie/Sonnenschutz	27

5.1.	Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung	27

5.2.	Jalousiesteuerbaustein	29

5.3.	KNX-Wettersystem	30

5.4.	KNX-Wetterstation	32

6.	Steuergeräte – Heizen, Kühlen, Lüften	33

6.1.	RTR CO2 mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb	33

6.2.	Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Standard	35

6.3.	Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Multifunktion	37

6.4.	Ventilantrieb-Aktor	39

6.5.	Thermoelektrischer Stellantrieb	41

6.6.	Lüfter-Aktor 6 A	42

6.7.	Fan Coil-Aktor, PWM	44

6.8.	Fan Coil-Aktor, 0-10 V	45

6.9.	Luftgütesensor (CO2-Sensor) zur Lüftersteuerung	46

7.	Steuergeräte – Bedienung	47

7.1.	Binäreingang, Kontaktabfrage	47

7.2.	Universal-Schnittstelle, 4fach, UP	48

7.3.	Bedienelement	50

7.4.	Busch-ComfortPanel 9“	51

7.5.	Präsenzmelder	52

7.6.	Präsenzmelder Premium	53

7.7.	Funkschaltuhr	55

8.	Steuergeräte – Messung und Laststeuerung	56

8.1.	Energiezähler A43 511-100	56

8.2.	Zählerschnittstelle, REG	58

8.3.	Energieaktor	59

8.4.	Energiemodul	61

# Allgemeine Anforderungen

Die intelligente Gebäudesystemtechnik soll dem herstellerunabhängigen KNX-Standard und den folgenden Normen entsprechen:

Europäische Norm (CENELEC EN 50090 und CEN EN 13321-1)

Internationale Norm (ISO/IEC 14543-3)

Chinesische Norm (GB/T 20965)

US-Norm (ANSI/ASHRAE 135)

Geräte unterschiedlicher Hersteller sollen interoperabel und miteinander kompatibel sein. Dadurch ist eine zukunftssichere, flexible Lösung gewährleistet. Herstellerspezifische Systeme, die mit proprietären Protokollen betrieben werden, sind nicht zulässig.

Das System soll die Anforderungen an handelsübliche Steuerungssysteme mit einer oder mehreren Anwendungen, wie Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung (HLK), Beschattung usw., erfüllen.

Das System soll komplett dezentral funktionieren und programmierbar sein. Jedes Gerät soll über eine eigene Intelligenz verfügen. Die Parameter werden mithilfe eines PCs oder Notebooks konfiguriert, der bzw. das sich an jeder beliebigen Position in der Systemtopologie befinden kann. Systeme, die zentrale Steuerungsgeräte verwenden, sind nicht zulässig. Im Fall eines Stromausfalls müssen alle Konfigurations- und Statusinformationen in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden und erhalten bleiben. Diese Daten sollen dem Gerät wieder zur Verfügung stehen, sobald die Stromversorgung wieder gesichert ist. Systeme mit zusätzlicher integrierter oder externer Batterie oder zusätzlichem integriertem oder externem Akku, die bzw. der regelmäßig für die Informationsspeicherung gewechselt werden muss, sind nicht zulässig.

Alle Geräte sind durch eine Kommunikationsleitung miteinander verbunden. Dadurch erfolgen die Daten- und die Energieversorgung über dasselbe Medium. Das Kabel soll auch entlang der Stromleitung verlegt werden können. 
Es ist nicht zulässig, dass für die Signal- und die Stromübertragung zwischen den Geräten verschiedene Leitungen verwendet werden.

Die Busanschlussklemme der Geräte soll über 4 Anschlussmöglichkeiten für das Durchschleifen oder Verzweigen des Signals verfügen. Das Buskabel soll ähnlich der Stromleitung im Gebäude verlegt werden können: Sowohl Linien- und Baum- als auch Sternverdrahtung sind möglich. Systeme mit fester Verdrahtungsstruktur sind nicht zulässig. Geräte sollen vom Stromnetz oder von der Busleitung getrennt werden können, ohne die Buskommunikation zu unterbrechen. Systeme, die spezielle Verarbeitungswerkzeuge für die Verdrahtung erfordern, sind nicht zulässig.

Jeder Busteilnehmer soll unabhängig programmiert werden können, ohne die Funktion anderer Busteilnehmer einzuschränken. Ebenso soll es möglich sein, ein Gerät vor dem finalen Einbau zu programmieren, um die direkte Funktion nach Montage sicherzustellen. Bei Ausfall eines Geräts sollen nur die von diesem Gerät ausgeführten Steuerfunktionen betroffen sein. Alle anderen Geräte sollen weiterhin uneingeschränkt funktionieren.

Jedes Gerät soll über eine Spannung von 21...30 V DC betrieben werden, die über die KNX-Busleitung zur Verfügung gestellt wird. Das Busnetzteil zur Versorgung der Buskomponenten soll in Ausführungen mit 160 mA/320 mA/640 mA verfügbar sein, um eine bedarfsgerechte Stromversorgung je nach Anzahl der Busteilnehmer zu gewährleisten.

Das System soll über CSMA/CA mit Paritätsprüfungen kommunizieren, um Kollisionen im Bus zu verhindern und so die Bussystemkommunikation zu verbessern. Systeme, die mit Polling- oder Master/Slave-Konfigurationen arbeiten, sind nicht zulässig.

## Systembeschreibung

Die intelligente Gebäudesystemtechnik soll folgende Funktionen zur Verfügung stellen:

Ästhetische Beleuchtung und Energiemanagement in allen zugewiesenen Bereichen in Bezug auf das Schalten und Dimmen der Beleuchtung, gegebenenfalls in Kombination mit der Konstantlichtregelung. 
In Abhängigkeit von der Außenhelligkeit soll die Beleuchtung auch in Kombination mit einer automatischen Beschattung geregelt werden können.

Automatische Jalousie-/Rollladen- und Vorhangsteuerung soll in Abhängigkeit vom Sonnenstand Beschattung bieten.

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung (HLK)

Energiemessung und Laststeuerung

Betrieb über vorgegebene Szenarien und Zeitprogramme

Das System soll vollständig über Software konfigurierbar sein. Es sollen keine zentralen Steuerungs- oder Speichergeräte erforderlich sein. Es soll die Möglichkeit bestehen, z. B. via Ethernet mitttels eines OPC-Servers eine Verbindung zum Gebäudemanagementsystem herzustellen. Das System soll so flexibel sein, dass es einfach modifiziert oder um neue Funktionen erweitert werden kann.

## Bussystem-Steuergeräte

Zum Steuern bzw. Regeln von Beleuchtung, HLK, Jalousien usw. sollen in den einzelnen Räumen KNX-Steuergeräte eingesetzt werden. Die Steuergeräte verfügen über eine eigene Intelligenz und sind unabhängig von zentralen Geräten bzw. zentraler Software.

## Montageort für Reiheneinbaugeräte

Für die benötigten Reiheneinbaugeräte des Bussystems sollen Verteiler bedarfsgerecht, z. B. pro Stockwerk, vorgesehen werden. Die Verteiler sollen neben den erforderlichen Buskomponenten ebenfalls alle notwendigen Leitungs- und Personenschutzgeräte enthalten. Durch eine möglichst dezentrale Verteilerstruktur wird sichergestellt, dass der Verkabelungsaufwand zwischen den Buskomponenten und den zu steuernden Lasten gering gehalten wird.

## Allgemeines Steuerungskonzept

Der manuelle Betrieb wird auf ein Minimum reduziert. Alle Hauptfunktionen wie die Steuerung bzw. Regelung der Beleuchtung, Beschattung und HLK werden automatisch vom Bussystem betrieben. Dennoch sollte der lokale und manuelle Betrieb immer dann in Betracht gezogen werden, wenn eine manuelle Übersteuerung der automatischen Steuerung erforderlich ist. Dies soll über eine lokale Bedienung mit Bussteuerelementen möglich sein. An zentralen Stellen, an denen eine große Anzahl von Verbrauchern gesteuert werden soll, ist ein Bedienpanel vorgesehen. 
Vordefinierte Beleuchtungs-/Jalousie-/HLK-Szenen sind vorgesehen, um entsprechend der verschiedenen Anwendungsfälle einen effizienten und komfortablen Betrieb zu ermöglichen. Die Szenen werden über Bussteuerelemente oder gegebenenfalls über ein Bedienpanel verfügbar sein. Darüber hinaus werden zur Reduzierung des Energieverbrauchs Präsenzmelder verwendet, um die volle Beleuchtungsstärke nur dann bereitzustellen, wenn sie benötigt wird. Der Betrieb kann ebenfalls nach einem vorgegebenen Zeitplan erfolgen.

Eine Steuerung des Gebäudes soll auch über eine zentrale Visualisierung möglich sein, die mit dem Bus verbunden werden kann (z. B. über eine LAN-Schnittstelle). Eine Bildschirmanzeige, basierend auf Grundrissen oder einzelnen Raumplänen (optional), stellt den Status des Gebäudes dar.

## KNX-Steuerelemente

KNX-Steuerelemente werden zur Bedienung verschiedener Verbraucher und Szenen im Gebäude verwendet. Die Steuerelemente sollen je nach Bedarf geplant und installiert werden. Alle Steuerelemente werden mit dem Bussystem verbunden.

# Bürogebäude – Premium-Ausstattung

## Lichtsteuerung und -regelung

Die Lichtsteuerung und -regelung mit der KNX-Technologie bietet folgende Funktionen:

### Schalten der Beleuchtung

Schaltbare Beleuchtungskreise sollen über einen Schaltaktor gesteuert werden, der über Relais mehrere Kanäle ein- bzw. ausschalten kann. Statusmeldungen ermöglichen, dass das Verhalten des verbundenen Relais überwacht werden kann.

Spezielle Schaltaktoren mit Stromerkennung werden für die Überwachung der Stromstärke bei höheren Lampenlasten verwendet. Mithilfe von Schwellwerten werden Alarmmeldungen ausgelöst, wenn ein bestimmter Stromwert über- oder unterschritten wird.

### Dimmen der Beleuchtung

Dimmbare Beleuchtungskreise werden über entsprechende Aktoren/Gateways gesteuert. Es können drei unterschiedliche Dimmarten zum Einsatz kommen, abhängig davon, welcher Aktor im Bussystem verwendet wird:

Universal-Dimmaktor: Die Last wird direkt mit dem Dimmer verbunden. Es können Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen (auf herkömmlichen oder elektronischen Transformatoren) oder 230-V-Halogenglühlampen betrieben werden. Die Ausgänge erkennen die angeschlossenen Verbraucher automatisch. Die Betriebsart kann außerdem manuell ausgewählt werden.

Schalt-/Dimmaktor (1...10 V): Die Dimmregelung erfolgt über Vorschaltgeräte mit 1...10 V, die an die entsprechenden Ausgänge des Schalt-/Dimmaktors angeschlossen werden. Das Ein-/Ausschalten des Lichts erfolgt über potentialfreie Kontakte, die die Netzspannungsversorgung des Vorschaltgeräts zu- oder abschalten.

DALI-Gateway: Das Lichtsteuerungssystem sollte entsprechend der technischen Norm IEC 62 386 (DALI-Norm) ausgeführt werden. Zur Steuerung der DALI-Betriebsgeräte wie Vorschaltgeräte, Transformatoren, LED-Konverter usw. wird ein KNX/DALI-Gateway verwendet. DALI ermöglicht die Adressierung von 64 DALI-Teilnehmern, die 16 DALI-Leuchtengruppen individuell zugeordnet werden können. Die DALI-Steuerleitung kann zusammen mit dem 230-V-Kabel installiert werden (z. B. mithilfe eines 5-Leiter-Standardkabels). Typiesche DALI-Funktionen: Lichtszenen, Dimm- und Helligkeitswertfunktion, Rückmeldung in Bezug auf die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel (z. B. Lampen- oder EVG-Ausfall) usw.

### Tageslichtabhängige Steuerung

Eine tageslichtabhängige Steuerung verwendet das verfügbare Tageslicht, um Betriebs- und Energiekosten zu sparen. Zur Umsetzung der Steuerung wird an der Außenfassade des Gebäudes ein Außenhelligkeitssensor montiert, der den Außenhelligkeitswert misst. Der Helligkeitssensor ist Teil des Wettersystems.

Wird ein bestimmter Außenhelligkeitswert erreicht, werden die Beleuchtungskreise entsprechend der vom Betreiber parametrierten Schwellwerte ausgeschaltet. Bei dimmbaren Beleuchtungskreisen kann das Licht auf einen vorgegebenen geringeren Helligkeitswert gedimmt werden, um Energie zu sparen.

### Konstantlichtregelung

Die Konstantlichtregelung ermöglicht optimale und effiziente Beleuchtung in Bürogebäuden. Sie kann die Helligkeit in einem Raum regulieren. Dazu wird die tatsächliche Helligkeit im Raum gemessen. Außerdem wird eine eventuelle Beeinträchtigung der Helligkeit berücksichtigt, die z. B. durch Rollläden oder gegenüberliegende Gebäude erfolgt. Durch die daraus folgende Regulierung der tatsächlichen Helligkeit kann im Raum ein nahezu perfekter Helligkeitswert erreicht werden.

Zu diesem Zweck sind ein interner, an der Decke des Raums zu montierender Helligkeitssensor sowie dimmbare Beleuchtungskreise erforderlich.

Eine manuelle Übersteuerung der Konstantlichtregelung soll je nach Nutzervorgaben über entsprechende Bussteuerelemente möglich sein.

### Zeitbasierte und anwesenheitsabhängige Steuerung

Eine weitere Automatisierung soll realisiert werden, indem die Beleuchtung über Zeitprogramme gesteuert wird, die sich nach dem Verwendungszweck des Gebäudes richten. Die Erstellung der Zeitprogramme erfolgt über Bedienpanel, Visualisierung oder ein Gebäudemanagementsystem. Beleuchtungskreise können entweder ausgeschaltet oder, im Fall von dimmbaren Beleuchtungskreisen, auf einen vorgegebenen Helligkeitswert (z. B. 30 %) eingestellt werden, um eine Grundlichtversorgung zu gewährleisten.

Eine anwesenheitsabhängige Steuerung wird mit Bewegungs- oder Präsenzmeldern realisiert. Die Anwesenheit von Personen im Gebäude oder im Außenbereich wird erkannt und die Beleuchtung dann entsprechend ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Verwendung von dimmbaren Beleuchtungskreisen kann der Helligkeitswert auf einen bestimmten Wert (z. B. 30%) reduziert werden, wenn keine Anwesenheit von Personen erkannt wird. Die Präsenzerfassung kann auch mit der Konstantlichtregelung kombiniert werden, um die Beleuchtung noch energieeffizienter zu gestalten.

## Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung

KNX wird für die Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. Der Temperatur-Istwert wird gemessen. In Kombination mit dem durch den Gebäudenutzer parametrierten Temperatur-Sollwert wird daraus eine Stellgröße berechnet, die über KNX-Bus an entsprechende Aktoren übermittelt werden. Der Aktor wiederum regelt ein Heiz- oder Kühlgerät, das die Raumtemperatur verändert. Voraussetzung hierfür ist ein wasserbasiertes Heizungs- und Kühlsystem. 
Die folgenden Regelungsarten sollen mithilfe des Bussystems abgedeckt sein:

Heizkörperregelung mit elektrothermischem oder elektromotorischem Stellantrieb

Fan Coil Unit-Regelung

Gebläse/Lüfter

Die Raumtemperaturregelung soll vollständig in die intelligente Gebäudesystemtechnik integriert sein, damit dadurch auch das Beschattungssystem geregelt werden kann. Wenn ein Raum nicht besetzt ist, können im Kühlbetrieb die Rollläden/Jalousien heruntergefahren werden, um das Aufheizen des Raums durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Im Heizbetrieb (z. B. im Winter) werden die Rollläden/Jalousien nach oben gefahren, um eine kosteneffiziente Heizung des Raums zu unterstützen.

Das HLK-Regelungssystem wird gegebenenfalls in Kombination mit Präsenzmeldern betrieben. Dafür sind Präsenzmelder notwendig, die sowohl für die Konstantlichtregelung verwendet werden, als auch als HLK-Applikation konfigurierbar sind. Wenn der Raum nicht besetzt ist, kann im Heizbetrieb dann der Sollwert herabgesetzt werden, um den Energieverbrauch zu senken.

Fenster sollen mit magnetischen Reedkontakten ausgestattet werden, damit das Heiz-/Kühlsystem in den Standby-Modus gesetzt wird, sobald ein Fenster geöffnet ist. Im Standby-Modus wird der Sollwert im Heizbetrieb reduziert und im Kühlbetrieb erhöht.

## Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung

Die Jalousie- und Vorhangsteuerung soll über Bussteuerelemente möglich sein. Zu diesem Zweck werden die Motoren mit entsprechenden Aktoren verbunden. Außerdem soll eine Einbindung in Szenen möglich sein. Darüber hinaus soll das System Werte aus der Wetterstation integrieren können, um, in Abhängigkeit von der Außenhelligkeit bzw. vom Sonnenstand, eine automatische Steuerung zu gewährleisten. Zusätzlich soll eine Reaktion auf Windalarme integriert werden. Eine Interaktion mit dem Raumtemperaturregler soll ebenfalls möglich sein.

Ein Automatik-Betrieb soll z. B. über eine Visualisierung, ein Gebäudemanagementsystem oder ein Touchscreen-Bedienpanel aktiviert werden können. Der Automatik-Betrieb ermöglicht Funktionen wie die automatische Beschattung in Abhängigkeit vom Sonnenstand und den Blendschutz mittels automatischer Lamellenverstellung. Schattenobjekte vor Fassaden werden ebenfalls berücksichtigt. Eine KNX-Wetterstation, wie unter 5.4 definiert, soll den Anschluss von separaten Außenhelligkeitssensoren für jede Fassadenrichtung ermöglichen. Eine manuelle Übersteuerung soll über entsprechende Bussteuerelemente oder ein Bedienpanel möglich sein.

## KNX-Bussteuerelemente

Bussteuerelemente werden für verschiedene Gebäudeanwendungen wie Lichtsteuerung inklusive Dimmen, Jalousie- und Vorhangsteuerung und Raumtemperaturregelung verwendet. Der lokale Betrieb mit Bussteuerelementen sollte immer dann in Betracht gezogen werden, wenn eine manuelle Übersteuerung der automatischen Steuerung erforderlich ist.

## Touchscreen-Bedienpanel

- Ein Touchscreen-Bedienpanel bietet umfassende Funktionen für die Steuerung von Gebäudeanwendungen. Es verfügt über ein kapazitives TFT-Farbdisplay und ermöglicht so die Lichtregelung, die Jalousie-/Vorhangsteuerung sowie die Steuerung und Anzeige weiterer Funktionen. Das Touchscreen-Bedienpanel kann auch für die einfache Einstellung und Definition zeitbasierter Szenarien verwendet werden. Eine Anwesenheitssimulation soll die typischerweise verwendeten Gebäudefunktionen erfassen.

## Energiemessung

Die intelligente Gebäudesystemtechnik soll Messwerte bereitstellen und anzeigen können, um dadurch eine transparente Übersicht über den Energieverbrauch im Gebäude zu bieten. Die Messwerte werden über ein entsprechendes Gateway zur weiteren Auswertung an eine Visualisierung oder an das Gebäudemanagementsystem gesendet.

Für die Messung werden spezielle Schaltaktoren mit integrierter Laststromerkennung verwendet.

Ist die Messung des Energieverbrauchs erforderlich, können auch Zähler über ein entsprechendes IR-Gateway bzw. eine IR-Schnittstelle an das Bussystem angeschlossen werden. Dies gilt für Stromkreise mit höheren Nennströmen. Wenn eine geringe Stromleistung ausreicht, wird ein Energiemodul verwendet, das direkt an das Bussystem angeschlossen ist.

# Steuergeräte – Spannungsversorgung und Systemgeräte

## KNX-Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion (320 mA/640 mA)

Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung

Mit Diagnosefunkton über KNX oder i-bus Tool ®

Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. LEDs am Gerät zur Anzeige der Busstromaufnahme und des Status der Linie bzw. des Geräts:

Busspannung UN

Busstrom I

Busstrom I > Nennstrom

Überlast I > Imax

Taster am Gerät zum Auslösen eines Bus-Reset

Diagnosefunktionen über KNX-Gruppenkommunikation:

Busspannung UN

Busstrom I1

Strom Spannungsausgang I2

Gesamtstrom I (= I1 + I2)

Busstrom I > Nennstrom IN

Überlast I > Imax

Bus-Reset auslösen

Versorgungsspannung: US 85…265 V AC, 50/60 Hz

KNX-Spannungsausgang: 1 Linie mit integrierter Drossel

Nennspannung: UN 30 V DC +1/-2 V, SELV

Spannungsausgang: Unverdrosselt

Nennspannung: UN 30 V DC +1/-2 V, SELV

Nennstrom: 320 mA/640 mA (2 Ausgänge à 320 mA)

Anschluss:

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemmen

Versorgung: Schraubklemmen

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Nennstrom): SV/S 30.320.2.1, SV/S 30.640.5.1

## Linienkoppler

Zur galvanischen Trennung von KNX-Linien/Bereichen und zum Routing von Datentelegrammen zwischen KNX-Linen und -Bereichen.

Filterung des gesamten Gruppenadressbereichs (Hauptgruppe 0...31) muss ab ETS-Version 4.1.2 möglich sein.

Bedien- und Anzeigeelemente:

LED, grün: ON

LED, gelb: Primärlinie (Main line)

LED, gelb: Sekundärlinie (Line)

Anschluss:

Primärlinie: Busanschlussklemme

Sekundärlinie: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: LK/S 4.2

## IP-Router

Der IP-Router IPR/S2.1 ist die Schnittstelle zwischen KNX-Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation (Tunneling und Routing). Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden und dabei das LAN für den schnellen Austausch von Telegrammen zwischen den Linien/Bereichen nutzen.
Zusammen mit der ETS können KNX-Geräte von der LAN-Seite über den IPR/S programmiert werden. Die IP-Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10...30 V DC.

Spannungsversorgung: 10...30 V DC

Anzeigeelemente:

LED grün: Betriebsbereitschaft

LED gelb: LAN/LINK

LED gelb: KNX-Telegramm

Anschluss:

Steckklemmen

RJ45 Buchse

Busanschlussklemme

Schnittstellen:

1 x KNX

1 x LAN

Speicher für Telegramme bei hoher Buslast und für Filtertabellen

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: IPR/S 2.1

## IP-Router

Der IP-Router dient als Schnittstelle und Router in KNX-Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet nach der Spezifikation KNXnet/IP (Tunneling und Routing)

Spannungsversorgung: 12…30 V DC (+10 % / -15 %) oder PoE (IEEE 802.3 af class 1)

Zurückgesetzte RJ45 Buchse für besseren Biegeradius

Mit der ETS können KNX-Geräte von der LAN-Seite über den Router programmiert werden

IP-Adresse wahlweise fest einstellbar oder über DHCP

5 Tunneling Server verfügbar

8k Filtertabelle (Hauptgruppe 0…31) kann geladen werden

Multicast-Kommunikation (KNX-Standard) kann abgeschaltet werden. In diesem Fall können bis zu 10 IP-Router von diesem Typ über Unicast kommunizieren.

Funktion Überwachung auf Busspannungsausfall verfügbar

Unterstützung Bus- und Gruppenmonitorbetrieb (ETS)

Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool verfügbar (inkl. Firmware Update)

Verlustleistung: Max. 1,8 W

Anzeigeelemente:

LED grün: Betriebsbereitschaft

LED gelb: LAN/LINK

LED gelb: KNX-Telegramm

Anschluss:

RJ45 Buchse

Busanschlussklemme

Schnittstellen:

1 x KNX

1 x LAN

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: IPR/S 3.1.1

# Steuergeräte – Schalten und Dimmen

## Schaltaktor 16/20 A, C-Last

Schaltet mit potentialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell

Keine Hilfsspannung

Manuelle Kontakt-Betätigung pro Ausgang

Anzeige des Schaltzustandes pro Ausgang

Funktion: Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitativen Lasten

Beleuchtungen

Heizungssteuerungen

Signaleinrichtungen

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Schließer/Öffner parametriebar

Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung

Treppenlichtzeit über Bus veränderbar

Szenen- und Presets-Funktion

Logische Verknüpfung AND, OR, XOR, TOR

Statusrückmeldung

Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion

Prioritäts- und In-Betrieb-Objekt

Reaktion auf Schwellwerte

Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung)

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungswiederkehr

Invertierbarkeit der Ausgänge

In-Betrieb-Objekt (zyklische Lebenssignal)

Kopieren/Tauschen Ausgänge ohne Neuparametrierung

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

Ausgänge: 2/4/8/12 potentialfreie Kontakte

Nennstrom pro Ausgang: 20 A (250/440 V AC)

Maximale Verlustleistung:

Gerät mit 2 Ausgängen:

2,0 W bei 16 A

3,0 W bei 20 A

Gerät mit 4 Ausgängen:

4,0 W bei 16 A

5,5 W bei 20 A

Gerät mit 8 Ausgängen:

8,0 W bei 16 A

11,0 W bei 20 A

Gerät mit 12 Ausgängen:

12,0 W bei 16 A

16,0 W bei 20 A

Schaltvermögen:

Nach DIN EN 60 947-4-1: 20 A - AC1

Nach DIN EN 60 947-4-1: 16 A - AC3

Nach DIN EN 60 669: 20 AX

Max. kapazitive Last: 200 µF

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 600 A

Bedienung: 2/4/8/12 Schalthebel inkl. Schaltstellungsanzeige

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm²

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4/8/12 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): SA/S 2.16.5.1, SA/S 4.16.5.1, SA/S 8.16.5.1, SA/S 12.16.5.1

## Schaltaktor 16/20 A, C-Last, Stromerkennung

Schaltet mit potentialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell

Stromerkennung ist implementiert

Keine Hilfsspannung

Manuelle Kontakt-Betätigung pro Ausgang

Anzeige des Schaltzustandes pro Ausgang

Stromerkennung pro Ausgang

Funktion: Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitativen Lasten

Beleuchtungen

Heizungssteuerungen

Signaleinrichtungen

Strom- und Kontaktüberwachung

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Schließer/Öffner parametriebar

Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung

Treppenlichtzeit über Bus veränderbar

Szenen- und Presets-Funktion

Logische Verknüpfung AND, OR, XOR, TOR

Statusrückmeldung

Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion

Prioritäts- und In-Betrieb-Objekt

Reaktion auf Schwellwerte

Stromerkennung und Schwellwertfunktion

Stromwerte als Zähl- und Float-Wert auf Bus verfügbar

Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung)

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungswiederkehr

Invertierbarkeit der Ausgänge

In-Betrieb-Objekt (zyklische Lebenssignal)

Kopieren/Tauschen Ausgänge ohne Neuparametrierung

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

Ausgänge: 2/4/8/12 potentialfreie Kontakte

Nennstrom pro Ausgang: 20 A (250/440 V AC)

Maximale Verlustleistung:

Gerät mit 2 Ausgängen:

2,0 W bei 16 A

3,0 W bei 20 A

Gerät mit 4 Ausgängen:

4,0 W bei 16 A

5,5 W bei 20 A

Gerät mit 8 Ausgängen:

8,0 W bei 16 A

11,0 W bei 20 A

Gerät mit 12 Ausgängen:

12,0 W bei 16 A

16,0 W bei 20 A

Schaltvermögen:

Nach DIN EN 60 947-4-1: 20 A - AC1

Nach DIN EN 60 947-4-1: 16 A - AC3

Nach DIN EN 60 669: 20 AX

Max. kapazitive Last: 200 µF

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 600 A

Stromerkennung: 0,02…20 A AC, ± 2 %

Bedienung: 2/4/8/12 Schalthebel inkl. Schaltstellungsanzeige

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm²

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4/8/12 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): SA/S 2.16.6.1, SA/S 4.16.6.1, SA/S 8.16.6.1, SA/S 12.16.6.1

## Universal-Dimmaktor

Für Installationsbus KNX

Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230-V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi)

Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich

Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge

Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart

Mit Vor-Ort-Bedienung

Status-/Zustandsanzeige über LED

Als Applikationen für die Ausgänge stehen zur Verfügung:

Schalten

Dimmen

Wert

Fehlermeldung

Freigabeobjekt

Lichtszenenaktor

Sequenzaktor

Treppenhauslicht

Verzögerung

Preset

Telegramm zyklisch

Blinken

Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR)

TOR

Min-/Max-Wertgeber

Sollwert/Hysterese

PWM-Umsetzer

Priorität

Anschlüsse:

Ausgänge: Schraubklemmen, 0,… 6,0 mm²

Mehrdrähtig: 0,5…2,5 mm²

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 8 TE

Design: pro M-Design

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V~, ± 10 %

Nennfrequenz: 50 Hz…60 Hz

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl

Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED

Ausgänge:

4 (6197/12-101, 6197/13-101, 6197/15-101)

6 (6197/14-101)

Nennleistung:

10…210 W/VA (6197/12-101-500)

10…315 W/VA (6197/13-101-500)

40…315 W/VA (6197/14-101-500)

40…600 W/VA (6197/15-101-500)

Physikalische Eigenschaften:

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle und Nennleistung): 
6197/12-101-500, 6197/13-101-500, 6197/14-101-500, 6197/15-101-500

## Schalt-/Dimmaktor 16 A

Zur Ansteuerung von Betriebsgeräten mit 1…10 V Schnittstelle über KNX. 2/4/8 unabhängige Ausgänge steht zur Verfügung. Keine Hilfsspannung notwendig. Über 2/4/8 unabhängigen Ausgänge sind Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten, Dimmern oder Transformatoren mit 1…10 V Steuerschnittstelle über KNX schalt- und dimmbar. Die Belastung pro Ausgang ist maximal 100 mA. Der Schalt-/Dimmaktor benötigt für seine Funktion ausschließlich die KNX-Busspannung. 
Mit 2/4/8 potentialfreien Lastrelais kann die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte und somit die gesamte Beleuchtung über KNX oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Die manuelle Bedienung ist ohne Bus- oder Hilfsspannung möglich. Die Kontaktstellung wird über das Bedienteil angezeigt.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Schalten und Dimmen von Beleuchtung

Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert

Unterschiedlich einstellbare Dimmgeschwindigkeiten für Wert setzen und Dimmen

Getrennte obere und untere Helligkeitsgrenze für Wert setzen und Dimmen

Aufruf und Speichern von bis zu 18 Lichtszenen (8-Bit-Befehle) pro Kanal

4 Presets (1-Bit-Befehl) pro Kanal

Einbindung in eine Konstantlichtregelung (Slavebetrieb)

Zwangsschaltung mit erhöhter Priorität

Treppenlichtfunktion mit veränderbarer Treppenlichtzeit und Vorwarnmöglichkeit

Sperrfunktion zur Verhinderung der unbefugten Betätigung

Kennlinienkorrektur, um die Helligkeitskennlinie des Vorschaltgeräts anzupassen

Ausgänge:

2/4/8 potentialfreie Kontakte für geschaltete Phase

2/4/8 Steuerausgänge 1…10 V (passiv)

Nennspannung: 230/440 V AC

Nennstrom: 16 A - AC1

Schaltvermögen:

16A - AC1 nach IEC 60 947-4-1

10 AX (Leuchtstofﬂampenlast 140 µF, nach IEC 60 669)

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 400A

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2

Steuerstromkreis: Schraubklemmen mit Schlitzschraube für Leitungen von 0,25…4,0 mm²

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): SD/S 2.16.1, SD/S 4.16.1, SD/S 8.16.1

## DALI-Gateway

Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0 nach DIN EN 62 386/60 929 über KNX

Integrierte DALI-Spannungsversorgung

Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI-Ausgang)

Getrennte Betriebs- und DALI-Störung, LEDs

64 DALI-Teilnehmer

Individuelle DALI-Adressierung und Zuordnung in 16 Leuchtengruppen

Überlappende Gruppen sind möglich

Broadcastfunktion vorhanden

Von ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool

Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware

Funktion:

Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse Status Rückmeldungen

Steuern DALI-Beleuchtung über Gruppenbefehle

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht

Sequenzer-Funktion z.B. für Lauf-/Farblichtsteuerung

Szenenfunktion über 1 Bit oder 1 Byte aufrufbar und über KNX speicherbar

Slave-Funktion zur Anbindung von KNX-Lichtreglern

Einbrennfunktion für Leuchtmittel mit Gasfüllung

Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer

Automatische DALI-Adressierung abschaltbar

Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Einstellung max./min. Dimmgrenzen

Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar

Automatische DALI-Adressierung ein-/ausschaltbar

Fehlermeldungen über KNX zu sperren

Quittier-Funktion bei Störmeldungen

DALI PowerOn Level programmierbar

DALI System Failure Level programmierbar

In-Betrieb-Objekt (zyklische Lebenssignal)

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich

DALI-Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppenzuordnung) mit ETS-unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool

Ausgang: 1 DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer

Betriebsspannung: 85…265 V AC, 45…65 Hz, 110…240 V DC

Maximale Verlustleistung Gerät: 3,0 W

Anschlüsse:

DALI: Schraubklemme

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: DG/S 1.16.1

## DALI-Lichtregler

Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0, DIN EN 62 386 über KNX

Konstant-Lichtregelung

Integrierte DALI Spannungsversorgung

Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI-Vorschaltgeräten

Interface nach EN 62 386 / 60 929

In Verbindung mit einem Lichtfühler kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.

Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI-Ausgang)

Betriebs- und DALI-Störung, LEDs pro Leuchtengruppe

64 DALI-Teilnehmer

Individuelle DALI-Adressierung und Zuordnung in 16 Leuchtengruppen

Broadcastfunktion vorhanden

Vpm ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool

Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

64 DALI-Teilnehmer individuell in 16 Leuchtengruppen zuordenbar

Schalten und Dimmen von 16 Leuchtengruppen

8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit einem Lichtfühler die Helligkeit in Innenräumen regeln

Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert pro Leuchtengruppe

Dimmgeschwindigkeiten und Helligkeitsgrenzen einstellbar

Aufruf und Speichern von bis zu 14 Lichtszenen (8-Bit- oder 1-Bit-Befehle)

Slave-Betrieb interner Leuchtengruppen oder extern über Kommunikationsobjekt

Je Regelkreis eine Offsethelligkeit, um z.B. ein zweites Leuchtenband (Slave) mit unterschiedlicher Helligkeit anzusteuern

Treppenlichtfunktion (inkl. Vorwarnung und Basishelligkeit)

Treppenlichtfunktion kombinierbar mit Konstantlichtregelung

DALI-Kennlinienkorrektur, um DALI-Stellbereich an KNX anzupassen

Meldung von Lampen- und EVG-Fehler pro Leuchtengruppe

Codierte Lampen- und EVG-Fehler-Information je DALI-Betriebsgerät

Sperren der Fehlermeldungen über KNX-Kommunikationsobjekt

Leuchtstofﬂampen: Einbrennfunktion pro Leuchtengruppe

Fester Helligkeitswert der DALI-EVGs nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr (Power-on-Level) einstellbar

Schalten und Dimmen der 16 Leuchtengruppen über manuelle Bedienung am Gerät

ETS unabhängiges DALI-Inbetriebnahme-Tool, mit dem die DALI-Betriebsgeräte beliebigen Leuchtengruppen zuordenbar sind und die Lichtregelung in Betrieb genommen wird. Zusätzlich wird in dem Tool der Fehlerstatus der DALI-Betriebsgeräte angezeigt.

Ausgang: 1 DALI-Ausgang mit integrierter DALI-Stromquelle für max. 64 DALI-Teilnehmer

Eingänge: 8, für passenden Lichtfühler

Betriebsspannung:

85…265 V AC, 45…65 Hz, 110…240 V DC

Arbeitsbereich der Regelung:

Lichtregelung im Bereich 200…1200 Lux

Optimiert auf typischerweise 500 Lux

Anschluss:

DALI: Schraubklemmen

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 6 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: DLR/S 8.16.1M

Kompatibel mit Lichtfühler LF/U 2.1

## Lichtfühler

Der Lichtfühler dient der Erfassung der Helligkeit in Räumen. In Verbindung mit dem kompatiblen Lichtregler ist eine Konstantlichtregelung möglich. Der Anschluss an den Lichtregler erfolgt mit einer zweiadrigen MSR-Leitung (SELV) und Anschlussklemmen (im Lieferumfang enthalten). Die Installation des Lichtfühlers erfolgt in einer Standard-Installationsdose in der Decke. Eine Abdeckung (weiß) ist im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Unterputz

Abmessungen (D x H): 54 mm x 20 mm (ohne Lichtleiter und Abdeckscheibe)

Hersteller: ABB

Typ: LF/U 2.1

In Verbindung mit den Lichtreglern:

    - LR/S 2.16.1

    - LR/S 4.16.1

    - DLR/S 8.16.1M

    - DLR/A 8.4.1.1

# Steuergeräte – Jalousie/Sonnenschutz

## Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung

Zur Steuerung von bis zu 2/4/8 Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) je Ausgang über KNX und/oder manuell

Keine Hilfsspannung notwendig

Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige pro Kanal

Automatische Fahrzeitermittlung über Endlagenerkennung

Elektromechanisch verriegelte Ausgangskontakte zum Antriebsschutz

Ansteuerung einer Vorzugslage bei Busspannungsausfall mit Einhaltung der Umkehrpause

Funktion:

Jalousien/Rollläden

Markisen und andere Behänge

Lüftungsklappen

Tore und Fenster

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Kopieren und Tauschen von Kanälen

Zeitverzögertes Schalten der Antriebe

Zyklische Geräteüberwachung

Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Statuswerte anfordern

Telegrammratenbegrenzung

Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr, Programmierung und Reset

Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status

Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme

Direkte Befehle AUF/AB, STOPP, Lamellenverstellung

Position Höhe/Lamelle 0…255 anfahren

Preset Position 1…4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szene

Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik-Befehle)

Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe einstellbar

Automatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung

Heizen-/Kühlen-Automatik mit Überhitzungsschutz

Status Höhe/Lamelle 0…255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (2 Byte)

Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar

Tuchstraffung für Markisen und Schlitzstellung für Rollläden

Steuerung von Lüftungsklappen, Schaltbetrieb mit Treppenlichtfunktion

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich

Ausgänge:

2/4/8 unabhängige Ausgänge (pro Kanal 2 Relaisausgänge AUF/AB)

Maximale Verlustleistung: 4,0 W

Maximale Leistungsaufnahme KNX: 250 mW

Nennspannung: Max. 230 V AC, 45…65 Hz

Nennstrom: Max. 6 A

Bedien- u. Anzeigeelemente: Pro Kanal je 2 LEDs und Tasten (Auf/AB)

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): JRA/S 2.230.5.1, JRA/S 4.230.5.1, JRA/S 8.230.5.1

## Jalousiesteuerbaustein

Steuert Jalousieaktoren mit den Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung über KNX. 
Der Sonnenstand wird stets aktuell berechnet und logisch mit einem Schwellwert für die Sonnenintensität kombiniert, so dass der Behang nur im Falle tatsächlicher Besonnung in die berechnete Position verfahren wird. 
Der Jalousiesteuerbaustein steuert bis zu 4 Fassaden. 
Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern (z.B. gegenüberliegende Gebäude) wird berücksichtigt. 
Hierzu können bis zu 200 Fenster bzw. Fenstergruppen einzeln angesteuert werden. 
Der Baustein verfügt über eine interne Uhr.

Maximale Leistungsaufnahme (KNX): 300mW

Anschluss:

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: JSB/S 1.1

## KNX-Wettersystem

Das Wettersystem besteht aus 2 Komponenten:

Wettersensor: Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale in KNX-Anlagen eingesetzt. Der Wettersensor ermöglicht die Erfassung von Wind, Helligkeit in der Himmelsrichtungen, Regen inkl. Heizung, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf GPS-Basis. Das integrierte Netzteil in der Wetterzentrale versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung.

Wetterzentrale: Der Wettersensor vom Typ WES/A wird an die Wetterzentrale angeschlossen. Mit der Wetterzentrale und dem Wettersensor stehen Wetterdaten in einer KNX-Anlage zur Verfügung. Die Wetterzentrale liefert u.a. Daten für die Windgeschwindigkeiten, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Regen, Temperatur, Tag/Nacht Information, Datum und Uhrzeit. Das integrierte Netzteil versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Ein Temperatursensor vom Typ PT 1.000 kann angeschlossen werden.

Wetterzentrale und Wettersensor sind aufeinander abgestimmt. Ein zusätzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig.

Jalousien und Markisen können bei starkem Wind eingefahren oder Dachfenster und Oberlichter bei einsetzendem Regen geschlossen werden.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen möglich:

Das Gerät ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von acht unabhängigen Wetterdaten aus dem Wettersensor.

Die WZ/S hat ein integriertes Netzteil zur Versorgung des Wettersensors. Die Netzspannung beträgt 85…265 V AC, 50/60 Hz.

Der Wettersensor WES/A 3.1 erfasst Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit und über den Funkempfänger das Datum und die Uhrzeit.

Je nach Auswahl der Parameter kann der Messwert als 1-Bit-, 1-Byte-, 2-Byte- oder 3-Byte-Wert über den Bus gesendet werden.

Pro Sensor ist es möglich 2 Schwellwerte einzustellen. Der Schwellwert hat eine obere und untere Grenze, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Die Schwellwerte selbst können über den Bus geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass nach einem Download die Schwellwerte überschrieben werden.

Die interne Logik kann als UND- oder ODER-Gatter eingesetzt werden. Das Gatter kann mit maximal 4 Eingängen und einem Ausgang belegt werden. Die Ein- und Ausgänge sind invertierbar. Über die Funktion Logik können z.B. 2 externe Eingänge miteinander verknüpft werden.

Es stehen 4 Wertespeicher mit jeweils 24 Speicherstellen zur Verfügung. Die Werte werden im Ringpuffer gespeichert.

Wettersensor:

Anschluss:

1, 2 Spannungsversorgung: 2-polig, je 1-Steckanschluss für massive Leiter 0,4 bis 1,5 mm Ø; 
Farbe: Schwarz

A und B Datenkommunikation: 2-polig, je 4-Steckanschlüsse für massive Leiter 0,6 bis 0,8 mm Ø:
Farbe: Weiß/gelb

Schutzart: IP 44, IEC/EN 60 529

Montage: Wandbefestigung

Abmessungen (H x B x T): 109 mm x 121 mm x 227 mm

Hersteller: ABB

Typ: WES/A 3.1

Wetterzentrale:

Netzspannung:

85...265 V AC, 50/60 Hz

110…240 V DC

Ausgang: Spannungsversorgung, Datenkommunikation

Eingang: Temperatursensor (PT 1000)

Anschluss: Schraubklemmen

Anziehdrehmoment: Max. 0,6 Nm

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemmen

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: WZ/S 1.3.1.2

## KNX-Wetterstation

Die Wetterstation ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen. Es können alle handelsüblichen Wettersensoren z.B. Windgeschwindigkeitssensor, Windrichtungssensor, Regensensor, Regenmengenmesser, Helligkeitssensor, Pyranometer (Lichtintensität), Dämmerungssensor, Luftdrucksensor, Feuchtesensor und Temperatursensor angeschlossen werden. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit einer 24 V DC-Spannung ist integriert.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen möglich:

Sensorausgang: Frei einstellbare Sensorausgangssignale

Messwert: Darstellbar als 1-Bit-, 1-Byte-, 2-Byte- oder 4-Byte-Wert

Filterung:Mittelwertbildung über 4/16/64 Messungen

Schwellwert: 2 pro Eingang jeweils mit oberem und unterem Grenzwert

Berechnung: Vergleich / arithmetische Funktionen, Mittelwertbildung

Logische Funktionen: UND / ODER, Invertierung, mit je 4 Eingängen

Netzspannung:

85...265 V AC, 50/60 Hz

110…240 V DC

Eingänge:

4 Sensorsignale nach DIN IEC 60381

Anschluss von Sensorausgangssignalen: 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, 
PT 100, PT 1.000, KT/KTY,

Benutzerdefinierte Eingabe und potentialfreie Kontaktabfrage

Ausgang:

1 Hilfsspannung zur Sensorversorgung

Nennspannung: 24 V DC

Nennstrom: 300 mA, über die gesamte Netzspannung

Anschluss: Schraubklemmen

Busanschluss: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: WS/S 4.1.1.2

# Steuergeräte – Heizen, Kühlen, Lüften

## RTR CO2 mit Feuchte und Universaleingang 5-fach Heiz-/Kühlbetrieb

Für Installationsbus KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik und Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.

Mit externer Istwert-Vorgabe

Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.

Master-/Slavebetrieb.

Mit Grundlastbetrieb.

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge:

Schalten

Dimmen

Jalousie

Jalousie fahren/verstellen

Flanke

Zyklisch

Wert

Impulszhlerfunktion als Energiezhler, Schwellwert, Temperatur

Ausgänge: Lüftersteuerung, Schalten, Stetig, Heizen, Heizen 2-Punkt, Kühlen, Heizen/Kühlen-Automatik

Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme

Technische Daten: Nennspannung: 24 V

Bedienelemente: Tastkontakte

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Eingänge: 5

Abfragespannung: , Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt

Messbereich:

Temperatur: 0° bis 40C°

Ausgänge:

Lastart:

Nennstrom: 5 mA

Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)

Physikalische Eigenschaften: Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Hersteller: ABB

Artikelnummer: 6109/28-500

## Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Standard

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik

Mit hinterleuchtetem Display zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Mit externer Istwert-Vorgabe

Master-/Slavebetrieb

Mit Grundlastbetrieb

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar.

Anzeige der Betriebszustände über Symbole im Display

Anzeige des Datums und der Zeit im Display möglich

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Sollwertverstellung über obere Wippe möglich

Komfort-Standby-Umschaltung über untere Wippe möglich

Der Regelausgang kann wahlweise ein stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (2-Punkt oder PWM) ausgeben

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb = Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR, magenta = Szene und weiß = neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün

Farbe und Funktion der LEDs über ETS änderbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit max. 10 Logikkanälen (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals frei wählbar.

Für UP-Busankoppler und UP-Netzankoppler.

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, RTR-Betriebsartenumschaltung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2 Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, - Min-, Maxwertgeber, Sollwert/Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität, Stetig, Heizen, Kühlen, Lüftersteuerung

Raumtemperaturregler:

Anschluss:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6128/28

KNX-Busankoppler:

Für Installationsbus KNX

Zur Verbindung zwischen Installationsbus KNX und den verschiedenen Anwendungsmodulen

Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen

Anschluss:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V

Nennstrom: 24 mA

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6120/12

## Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Multifunktion

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik

Mit hinterleuchtetem Display zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Mit externer Istwert-Vorgabe

Master-/Slavebetrieb

Mit Grundlastbetrieb

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar.

Anzeige der Betriebszustände über Symbole im Display

Anzeige des Datums und der Zeit im Display möglich

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Sollwertverstellung über obere Wippe möglich

Komfort-Standby-Umschaltung über untere Wippe möglich

Der Regelausgang kann wahlweise ein stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (2-Punkt oder PWM) ausgeben

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb = Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR, magenta = Szene und weiß = neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün

Farbe und Funktion der LEDs über ETS änderbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit max. 10 Logikkanälen (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals frei wählbar.

Für UP-Busankoppler und UP-Netzankoppler.

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, RTR-Betriebsartenumschaltung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2 Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, - Min-, Maxwertgeber, Sollwert/Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität, Stetig, Heizen, Kühlen, Lüftersteuerung

Raumtemperaturregler:

Anschluss:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6128/28

KNX-Busankoppler:

Für Installationsbus KNX

Zur Verbindung zwischen Installationsbus KNX und den verschiedenen Anwendungsmodulen

Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen

Anschluss:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V

Nennstrom: 24 mA

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6120/12

## Ventilantrieb-Aktor

Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben (24…230 V AC) in Heiz-/Kühlsystemen über 6/12 unabhängige Halbleiterausgänge

Nachfolgende Funktionen sind zu erfüllen:

Versorgung des Geräts über Busspannung

Ausgänge kurzschluss- und überlastsicher

Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige je Ausgang

Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status

Kopieren und Tauschen von Kanälen

Zyklische Geräteüberwachung

Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Statuswerte anfordern

Telegrammratenbegrenzung

Softwarefunktionen je Ausgang:

Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang

Wirkweise (stromlos offen bzw. geschlossen) des Stellantriebs einstellbar

Schaltende (1 Bit) oder stetige (1 Byte, PWM) Ansteuerung der Ausgänge

Statusmeldung (1 Bit oder 1 Byte) des Ausgangs

Zyklische Überwachung der Stellgröße

Vorzugslage und Statusmeldung bei Ausbleiben der Stellgröße (Reglerausfall)

Sicherheitsfunktionen Sperren und Zwangsführung

Ventilspülung und Status Ventilspülung

Kennlinienkorrektur

Statusbyte

Ausgänge: 6/12 Halbleiterausgänge

Max. Leistungsverbrauch bei ausgeschalteten Ausgängen: < 250 mW

Betriebsspannung: 21…30 V DC via KNX

Nennspannung UN: Max. 24…230 V AC, 45…65 Hz

Nennstrom IN: Max. 160 mA je Ausgang

Bedien- u. Anzeigeelemente:

LED und Taste (EIN/AUS) je Ausgang

LED zur Anzeige von Überlast/Kurzschluss und Taste Reset für je 3 Ausgänge gemeinsam

Anschluss:

Ausgänge: Schraubklemmen

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): VAA/S 6.230.2.1, VAA/S 12.230.2.1

## Thermoelektrischer Stellantrieb

Der thermoelektrische Stellantrieb dient zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.

Die Ansteuerung kann z.B. über den Elektronischen Schaltaktor (ABB Typ ES/S), den Ventilantriebsaktor (ABB Typ VAA/S oder VAA/A oder das Elektronische Relais (ABB Typ ER/U) in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle (ABB Typ US/U) und einem Raumtemperaturregler erfolgen.

Für die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler ist ein passender Ventiladapter vom Typ VA/Z XX.1 erforderlich.

Ausführung: Stromlos geschlossen

Spannung: 230 V AC

Schutzart: IP 54, IEC/EN 60 529

Schutzklasse: II

Montage: Steckmontage in allen Einbaulagen

Anschlussleitung: Steckbar, 2 x 0,75 mm², PVC, lichtgrau, 1 m

Anzeigelemente: Hubanzeige

Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035

Abmessungen: 60 mm x 44 mm x 49 mm

Hersteller: ABB

Typ: TSA/K 230.2

## Lüfter-Aktor 6 A

Der Lüfter-Aktor schaltet durch potentialfreie Kontakte, gesteuert über KNX, einen/zwei 1- bis 3-stufige Lüfter.

Schalten von ein/zwei mehrstufigen ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten

Kontakte des Lüfteranschlusses mit gemeinsamem Fußpunkt

Zweiter Lüfteranschluss alternativ als 3 Schaltausgänge (nur 2fach)

Ein/zwei zusätzliche(r) potentialfreie (r) Schaltausgang/Schaltausgänge

Stufen- oder Wechselschaltung parametrierbar

Lüfterstufe direkt wählen

Lüfterstufe erhöhen und verringeren

Lüfterstufe über bis zu 2 Stellgrößen ansteuern

Auswahl der Stellgröße durch Umschaltung oder Maximalauswahl

Schwellwert mit Hysterese für Lüfterstufen

Zwangsführung

Begrenzung

Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungsausfall

Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr

Anlaufverhalten parametrierbar

Umschaltpause zwischen den Lüfterstufen parametrierbar

Lüfternachlauf in jeder Stufe einzeln parametrierbar

Stellgrößen-Überwachung parametrierbar

Schaltausgang als Schließer/Öffner parametriebar

Schaltausgang mit Treppenlichtfunktion

Statusrückmeldung

Verhalten der Ausgänge bei Busspannungsausfall parametrierbar

Verhalten der Ausgänge bei Busspannungswiederkehr parametrierbar

Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Kommunikationsobjekt "In Betrieb" (zyklische Lebenssignal)

Ausgänge:

1fach: 4 (3+1)

2fach: 8 (2 x 3 + 2 x 1)

Nennstrom pro Ausgang: 6 AX (250/440 V AC)

Maximale Verlustleistung Gerät: 1,5 W (1fach), 2 W (2fach)

Schaltvermögen:

Nach DIN EN 60 947-4-1: 6 A – AC3

Nach DIN EN 60 669: 6 AX

Max. kapazitive Last: 140 µF

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 400 A

Anschluss:

Schraubklemmen mit Kombikopfschraube

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Laststromkreis: Für Leitungen 0,2…6,0 mm²

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/6 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): FCL/S 1.6.1.1, FCL/S 2.6.1.1

## Fan Coil-Aktor, PWM

Der FCA/S 1.1.1.2/FCA/S 1.1.2.2 ist ein Fan Coil Aktor für den Einsatz in KNX-Anlagen. 
Das Gerät steuert über eine Stufen- oder Wechselschaltung bis zu drei Lüfterstufen. Diese sind gegeneinander verriegelt. 
Über elektronische Ausgänge steuert das Gerät 2 motorische oder bis zu 4 thermische Ventile für einen Heiz- und Kühlkreislauf. 
Es steht ein weiterer potentialfreier Ausgang zur Verfügung, über diesen wird z.B. eine zusätzliche elektrische Heizung angesteuert.
Weiterhin stehen drei Eingänge zur Verfügung, an die sowohl Temperatursensoren als auch potentialfreie Kontakte angeschlossen werden können.

Manuelle Bedienung:

Es lassen sich alle Kontakte, Eingänge und Ausgänge manuell bedienen.

Inbetriebnahme ohne KNX:

Durch Anlegen einer Hilfsspannung an die Busklemme möglich (separates KNX-Gerät)

Lüfterstufen: 3 Stück gegeneinander verriegelt

Nennstrom: 6 A

Ventilausgänge: 2/4

Elektronisch: 0,5 A

Zusätzlicher Kontakt: 1 Stücke

Nennstrom:

    - Ohne manuelle Bedienung: 16 A (10 AX)

    - Mit manueller Bedienung: 20 AX (16 A C-Last, AC3)

Eingänge: 3

Anschluss:

Schraubklemmen mit Kombikopfschraube

Anziehdrehmoment: Max. 0,6 Nm

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 6 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: FCA/S 1.1.1.2 (ohne manuelle Bedienung), FCA/S 1.1.2.2 (mit manueller Bedienung)

## Fan Coil-Aktor, 0-10 V

Der FCA/S 1.2.1.2/FCA/S 1.2.2.2 ist ein Fan Coil Aktor für den Einsatz in KNX-Anlagen. 
Das Gerät steuert über eine Stufen- oder Wechselschaltung bis zu drei Lüfterstufen. Diese sind gegeneinander verriegelt. 
Über analoge Ausgänge steuert das Gerät 2 motorische Ventile für einen Heiz- und Kühlkreislauf. 
Es steht ein weiterer potentialfreier Ausgang zur Verfügung, über diesen wird z.B. eine zusätzliche elektrische Heizung angesteuert.
Weiterhin stehen drei Eingänge zur Verfügung, an die sowohl Temperatursensoren als auch potentialfreie Kontakte angeschlossen werden können.

Manuelle Bedienung:

Es lassen sich alle Kontakte, Eingänge und Ausgänge manuell bedienen.

Inbetriebnahme ohne KNX:

Durch Anlegen einer Hilfsspannung an die Busklemme möglich (separates KNX-Gerät)

Lüfterstufen: 3 Stück gegeneinander verriegelt

Nennstrom: 6 A

Ventilausgänge: 2

Analog: 0…10 V

Zusätzlicher Kontakt: 1 Stücke

Nennstrom:

    - Ohne manuelle Bedienung: 16 A (10 AX)

    - Mit manueller Bedienung: 20 AX (16 A C-Last, AC3)

Eingänge: 3

Anschluss:

Schraubklemmen mit Kombikopfschraube

Anziehdrehmoment: Max. 0,6 Nm

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 6 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: FCA/S 1.2.1.2 (ohne manuelle Bedienung), FCA/S 1.2.2.2 (mit manueller Bedienung)

## Luftgütesensor (CO2-Sensor) zur Lüftersteuerung

Der Luftgütesensor (CO2-Sensor) misst zuverlässig die CO2-Konzentration, Luftfeuchte und Temperatur im Raum.

Drei unabhängige Schwellen für die CO2-Konzentration und die relative Feuchte sind einstellbar, zusätzlich eine Schwelle für die Temperatur. Bei Unter- oder Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden.

Sperrobjekt für jede Schwelle. Messgrößen können direkt auf den Bus übertragen werden. Kommunikationsobjekt "Lüften" zur Drehzahlsteuerung oder als Positionsgeber für Lüfterklappen.

Wartungsfreier Sensor

Die Spannungsversorgung des Sensors erfolgt über den Bus.

CO2:

Messbereich: 300…9.999 ppm

Einstellbereich Schwelle: 500…2.550 ppm

Anzeige durch farbige LED

Relative Feuchte:

Messbereich: 1…100 %

Linearer Messbereich: 20…80 %

Anzeige durch farbige LED

Temperatur:

Messbereich: 0…40 °C

Wandgehäuse: 74 mm x 74 mm x 30.8 mm

Hersteller: ABB

Typ: LGS/A 1.1

# Steuergeräte – Bedienung

## Binäreingang, Kontaktabfrage

Zur Ankopplung von potentialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung an KNX. 
Der Eingangszustand wird über 4/8 gelbe LEDs angezeigt. Ermöglicht die Erfassung von insgesamt 4/8 unabhängigen Eingangssignalen.
Jeweils eine Bedientaste pro Kanal. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. 
Das Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme.

Funktionen des Anwendungsprogramms:

Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung)

Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch 1-Taster-Bedienung)

Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert

Steuerung und Speicherung von Lichtszenen

Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfaches Betätigen

Zählen von Impulsen und Betätigungen

Auslesen von technischen Kontakten

Eingänge: 4/8 unabhängige

Scanning voltage: 35 V, pulsed

Abfragestrom: Min. 0,1 mA

Anzeigeelemente: 4/8 LEDs zur Statusanzeige der Eingänge

Manuelle Bedienung: Alle Eingänge einzeln bedienbar

Anschluss:

Eingänge: 0,2…4 mm² eindrähtig

Busanschluss: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): BE/S 4.20.2.1, BE/S 8.20.2.1

## Universal-Schnittstelle, 4fach, UP

Gerät mit 4 Kanälen zum Anschluss von konventionellen Tastern, potenzialfreien Kontakten oder Leuchtdioden.

Steckbare Anschlussleitungen,

Gerät stellt Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs zur Verfügung.

Jeder Kanal kann wahlweise als Ein- oder Ausgang betrieben werden (einzel in den Parametern einstellbar)

Vorwiderstände für Leuchtdioden im Gerät integriert

Versorgung der Leuchtdioden ausschließlich aus der Busspannung

Montage in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm

Funktionen des Anwendungsprogramms:

Reaktion auf Schaltflanke

Schalt-/Dimm-Befehle senden

Jalousien ansteuern

Lichtszenen steuern und speichern

Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert

PWM-Signale für Heizungssteuerung erzeugen

Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung)

Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch 1-Taster-Bedienung)

Steuerung und Speicherung von Lichtszenen

Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfaches Betätigen

Zählen von Impulsen und Betätigungen

Auslesen von technischen Kontakten

Ein-/Ausgänge: 4, separat parametrierbar

Eingang:

Abfragespannung: 20 V Impulse

Eingangsstrom: 0,5 mA

Ausgang:

Ausgangsspannung: 3,3 - 5 VDC

Ausgangsstrom: max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt

Anschlüsse:

Ein-/Ausgänge 6 Leitungen ca. 30 cm lang, steckbar,

verlängerbar auf max. 10 m

Busanschluss: Busanschlussklemme

Gehäusematerial:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, EN 60 529

max. Abmessungen (H x B x T) 39 x 40 x 12 mm

Liefern montieren inkl. Zubehör

Hersteller: ABB

Fabrikat wie: US/U 4.2

## Bedienelement

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Wert-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb = Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR, magenta = Szene und weiß = neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün

Farbe und Funktion der LEDs über ETS änderbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit max. 10 Logikkanälen (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals frei wählbar.

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, RTR-Betriebsartenumschaltung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2 Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, Min-, Maxwertgeber, Sollwert/Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität, Stetig, Heizen, Kühlen, Lüftersteuerung

Anschlüsse:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustands

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Tastsensoren): 6125/02 (1/2fach), 6126/02 (2/4fach), 6127/02 (4/8fach)

KNX-Busankoppler:

Für Installationsbus KNX

Zur Verbindung zwischen Installationsbus KNX und den verschiedenen Anwendungsmodulen

Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen

Anschluss:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V

Nennstrom: 24 mA

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6120/12

## Busch-ComfortPanel 9“

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumÃ¼bergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center

Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl

Mit integrierter Kamera.

Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept

Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung

Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.

Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.

Türkommunikation: Innenstation für das Busch-WelcomeÂ® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.

Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.

Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten

23 cm (9") Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten

Wartung per Fernzugriff über IP.

Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).

Anschlüsse:

Eingänge: RJ 45 (LAN)

Maße (H x B x T): 210 mm x 315 mm x 29 mm

Einbautiefe: 60 mm

Einbaulage: horizontal

Bedienelemente: frei programmierbare TouchflÃ¤chen

Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 480 x 800 Bildpunkte

Physikalische Eigenschaften:

Schutzart GerÃ¤t: IP 20

Temperaturbereich GerÃ¤t: 0 Â°C bis 45 Â°C

Hersteller: ABB

Farbe: Glas schwarz

Artikelnummer: 8136/09-825

## Präsenzmelder

Für Installationsbus KNX

Mit integriertem Busankoppler

Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit

Einsatz des Geräts als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder

Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich

Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen

Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum

Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion

Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion

Als Master oder Slave konfigurierbar

Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik

Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt

Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt

Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputzgehäuse 
6131/29-xxx(-500).

4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor

Gerät ist über den Bus updatebar

Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): Kreisförmig

Sitzende Personen Ø: Max. 5 m (8 m), max. 6,5 m (10 m) und max. 9 m (14 m)

Gehende Personen Ø: Max. 6,5 m (10 m), max. 8 m (12 m) und max. 10,5 m (16 m)

Aufbauhöhe: 16 mm (23 mm)

Eingänge: Externer Helligkeitssensor, Externe Bewegung

Ausgänge: Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter

Spannungsversorgung: Über KNX
KNX-Linie: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Helligkeitsgrenzwert: 1…1.000 Lux

Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm (91 mm x 91 mm x 45 mm)

Einbautiefe: 29 mm (22 mm)

Montagehöhe: 2…4 m

Hersteller: ABB

Typ: 6131/20, 6131/30

## Präsenzmelder Premium

Für Installationsbus KNX

Mit integriertem Busankoppler

Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit

Einsatz des Geräts als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder

Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich

Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen

Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum

Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion

Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion

2 Kanäle konfigurierbar als Konstantlichtregler

Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum

Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion

1 Kanal konfigurierbar als HLK-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung

Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler

10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (Blau und/oder weiß)

Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht)

Als Master oder Slave konfigurierbar

Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik

Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt

Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt

Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputzgehäuse 
6131/29-xxx(-500).

4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor

Gerät ist über den Bus updatebar

Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): Kreisförmig

Sitzende Personen Ø: Max. 5 m (8 m), max. 6,5 m (10 m) und max. 9 m (14 m)

Gehende Personen Ø: Max. 6,5 m (10 m), max. 8 m (12 m) und max. 10,5 m (16 m)

Aufbauhöhe: 16 mm (23 mm)

Eingänge: Externer Helligkeitssensor, Externe Bewegung

Ausgänge: Bewegungsmelder, HLK, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler

Spannungsversorgung: Über KNX
KNX-Linie: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Helligkeitsgrenzwert: 1…1.000 Lux

Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm (91 mm x 91 mm x 45 mm)

Einbautiefe: 29 mm (22 mm)

Montagehöhe: 2…4 m

Hersteller: ABB

Typ: 6131/21, 6131/31

## Funkschaltuhr

Sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus und zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen

Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden (Zubehör)

Astro-Programm: Automatische Berechnung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Vor-Ort-Bedienung am Gerät mit hinterleuchtetem Display

PC-Programmierung der Zeitprogramme

Übertragung der Zeitprogramme per Speicherkarte oder über den KNX-Bus möglich

Jahresuhrfunktion mit automatischer Sommer-/Winterzeitumschaltung

8 Jahre Gangreserve bei Ausfall der Versorgungsspannung

PIN-Codierung gegen unbefugte Änderung des Zeitprogramms

Funktionen des Anwendungsprogramms:

800 Speicherplätze für Schaltzeiten

Feiertagedatenbank

Ablauf-Timer und Betriebsstundenzähler

Zufallsprogramme

Anzahl der logischen Kanäle: 8

Versorgungsspannung: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschluss: Schraubenlose Klemmen

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Hersteller: ABB

Typ: FW/S 8.2.1

- Steuergeräte – Messung und Laststeuerung

## Energiezähler A43 511-100

Drehstromzähler, dreiphasig "Platin" - S0

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L; L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung, sowohl je Phase als auch gesamt.

Die Kommunikation kann über die integrierte Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen.

Der Stromzähler hat 4 individuell programmierbare Ein-/Ausgänge. Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirk- oder Blindenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse.

Der rücksetzbare Zwischenzähler ermöglicht das Messen individueller Intervalle. Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife.

Durch die integrierte Uhr können zeitgesteuerte Funktionen ausgeführt werden. Mit der Wertespeicher-Funktion können die Zählerstände pro Tag, pro Woche und Monat mit Datum und Zeitstempel gesichert und nach Bedarf ausgelesen werden. Mit der Bedarfsfunktion können Zeit-Intervalle eingestellt werden in denen der Zähler die Minimal- und Maximalwerte sichert und die Durchschnittswerte für diese Periode misst.

Bei der Lastprofilfunktion lassen sich parallel 8 verschiedene Bildschirmwerte in einstellbaren Intervallen speichern. Insgesamt können 40.000 Bildschirmwerte im Lastprofilspeicher eines Energiezählers gespeichert werden.

Der Energiezähler misst Ströme und Spannungen bis zur 16. Oberwelle und berechnet damit die gesamte harmonische Verzerrung

Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module.

Technische Daten:

Nennspannung: 3x230/400 V AC
Bemessungsspannungsbereich: 3x57,7/100 ... 288/500 V AC (-20%...+15%)
Maximalstrom: 80 A
Mindeststrom: 0,25 A
Anlaufstrom: <20 mA
Messungsart: 4-Quadrantenmessung
- Wirkenergie, Genauigkeitsklasse C (Kl.0,5)
- Blindenergie, Genauigkeitsklasse A (Kl.2)
Betriebstemperatur: -40°C - +70°C
Spannung (Impuls-/Alarmausgang): 5-240 V AC/DC
Impulsausgangsfrequenz: programmierbar von 1-9999 Impulse/kWh
Anschlussquerschnitt: 1 - 25mm²
Kommunikation: Infrarotschnittstelle (zur Anbindung eines KNX-Adapters)
Ein-/Ausgänge: 4 konfigurierbare Ein- bzw. Ausgänge
Rücksetzbarer Zwischenzähler
Wertespeicher (Tag, Woche, Monat)
Bedarfsspeicher (Min./Max. Energiebedarf)
Integrierte Uhr für Zeitfunktionen (z.B. zur Tarifsteuerung)
Tarife: Bis zu 4 Tarife einstellbar (Steuerung über Eingänge, Kommunikation oder integrierte Uhr)
Lastprofile um Lastgänge und Verbrauchsmuster zu ermitteln
Oberwellenmessung bis zur 16. Oberschwingung zur Installationsüberwachung
Für 3- und 4-Leiteranschluss
Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module

ABB Energiezähler Typ A43 511-100 mit der Bestellnummer 2CMA100143R1000

## Zählerschnittstelle, REG

Die Zählerschnittstelle erfasst den Zählerstand sowie Messdaten und -werte von ABB Energiezählern vom Typ A-Serie, B-Serie, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN und ODINsingle über eine Infrarotschnittstelle und wandelt sie in KNX-Telegramme um. Je nach Zählertyp können folgende Informationen ausgelesen werden:

Erzeugte und verbrauchte Energie

Wirk- und Blindenergie (Tarif 1 – 4)

Aktueller Tarif und Tarifumschaltung über KNX

Zwischenzähler, über KNX rücksetzbar (nur ODINsingle)

Momentane Wirk-, Blind- und Scheinleistungen je Phase

Spannung L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L1-L3

Strom L1, L2, L3, N

Frequenz

Leistungsfaktoren

Phasenwinkel (Leistung, Strom und Spannung)

Quadrant

Wandlerverhältnis (Strom und Spannung)

Netzausfallzähler

Statusinformationen

Betriebsspannung 21 …30 V DC über KNX

Anschluss

Busanschluss Busanschlussklemme

Schnittstelle Infrarot (Geräteseite)

Anzeige LEDs für Status und Telegramme

Schutzart IP 20, EN 60 529

Approbation EIB und KNX nach EN 50 090-1, -2

Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715

Breite 2 Module à 18 mm

Hersteller ABB

Typ ZS/S 1.1

## Energieaktor

Schaltaktor mit Erfassung des Energieverbrauchs im Endstromkreis (Haupt- und Zwischenzähler), Verbrauch pro Phase und Gesamt, alle Werte auf KNX übertragbar

Schaltet mit potentialfreien Kontakten 3 unabhängige elektrische Verbraucher über KNX

Eine manuelle Betätigung der Kontakte und die Anzeige des Schaltzustandes sind möglich

Besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensations-Kondensatoren oder Leuchtstofﬂampenlasten

Geräte Diagnose über eine kostenlose PC-Software möglich

Erfassung von:

Strom

Spannung

Wirkleistung

Scheinleistung

Scheitelfaktor

Leistungsfaktor

Frequenz

Schaltreaktion auf:

Schwellwerte

Zählerstand

Uhrzeit

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Laststeuerung (Master-Slave-System)

Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und veränderbarer Treppenlichtzeit

Aufruf von Szenen über 8-Bit-Befehl

Logische Verknüpfung AND, OR, XOR, TOR

Zwangsführung und Sicherheitsfunktion

Reaktion auf Schwellwerte

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr

Die Parametrierung einzelner Ausgänge kann getauscht oder in andere Ausgänge kopiert werden.

Bedien- u. Anzeigeelemente:

Schalthebel für manuelle Bedienung mit Schaltstellungsanzeige

Ausgänge: 3 potentialfreie Kontakte

Nennstrom: 16/20 AX - C-Last

Nennspannung: 250/440 V AC (50/60 Hz)

Schaltvermögen:

Nach EN 60 947-4-1: 20 A - AC1; 16 A - AC3  (bei 230/400 V AC)

Nach EN 60 669: 16/20 AX, max. kapazitive Last: 200 μF

Messbereiche:

Wirkverbrauch/-leistung (Un = 230 V): 5,7…4.600 W

Wirkverbrauch/-leistung (Un = 115 V): 2,8…2.300 W

Strom (AC): 0,025…20 A

Spannung (AC): 95…265 V

Frequenz: 45…65 Hz

Genauigkeit vom aktuellen Messwert:

Wirkverbrauch/-leistung (250…500 mA): ± 6 %

Wirkverbrauch/-leistung (500 mA…5 A): ± 3 %

Wirkverbrauch/-leistung (5…20 A): ± 2 %

Strom (0,025…20 A): ± 1 %

Spannung (95…265 V): ± 1 %

Frequenz (45…65 Hz): ± 1 %

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: SE/S 3.16.1

## Energiemodul

KNX Gerät mit Erfassung des Energieverbrauchs (Wattstunden) im Endstromkreis (Haupt- und Zwischenzähler). Verbrauch pro Phase und Gesamt.

Erfassung von Strom, Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Scheitelfaktor, Leistungsfaktor und Frequenz

Reaktion (Warnmeldung) auf Schwellwerte, Zählerstand und Uhrzeit

Alle Werte auf KNX übertragbar

Laststeuerung (Master-Funktionalität)

Keine Schaltfunktionalität vorhanden

Die Parametrierung einzelner Eingänge kann getauscht oder in andere Eingänge kopiert werden.

Zu Diagnosezwecken (Inbetriebnahme) steht eine Software (i-bus® Tool) zur Verfügung, mit der die gemessenen Werte und die Statusobjekte 	angezeigt werden können.

Eingänge: 3 potentialfreie Kontakte

Nennspannung: 250/440 V AC (50/60 Hz)

Nennstrom: 16/20 A

Messbereich:

Wirkverbrauch/-leistung (Un = 230 V): 5,7…4.600 W

Wirkverbrauch/-leistung (Un = 115 V): 2,8…2.300 W

Strom (AC): 0,025…20 A

Spannung (AC): 95…265 V

Frequenz: 45…65 Hz

Genauigkeit vom aktuellen Messwert:

Wirkverbrauch/-leistung (250…500 mA): ± 6 %

Wirkverbrauch/-leistung (500 mA…5 A): ± 3 %

Wirkverbrauch/-leistung (5…20 A): ± 2 %

Strom (0,025…20 A): ± 1 %

Spannung (95…265 V): ± 1 %

Frequenz (45…65 Hz): ± 1 %

Anlaufstrom: 25 mA

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2, eindrähtig

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: EM/S 3.16.1

Druckschrift Nummer 2CDC500111N0102

Hinweis:

Die Informationen in diesem Dokument enthalten Best-Practice-Lösungen, um KNX-Installationen in einem spezifischen Applikationssegment vorzuschreiben, sind jedoch nur von beispielhaftem Charakter. 
Die Informationen stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. ABB übernimmt für mögliche Fehler oder fehlende Informationen in diesem Dokument keine Haftung.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten.

Gewährleistung, Haftung:

Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments.

ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).

Weitere Informationen und Ansprechpartner:

www.abb.com/knx